## Mängelliste
Mängelliste — Bauvorhaben Saalbau Wendelstein gGmbH
Wittelsbacherstraße 102, 83022 Rosenheim · GU-Vertrag VOB/B 12.07.2023 · Stand: 14. April 2026
Nr. | Mängelposition | Gebäude / Bauteil | Priorität | Kostenschätzung (EUR netto) | Verantwortung GU | Frist | Status
1 | Rissbildung Bodenplatte: 14 Risse (Breiten 0,2–1,4 mm), 6 durchgehend; Feuchteeintrag | Werkstatt / Bodenplatte EG | KRITISCH | 116000 | Bauer-Hoch (NK Egger Betonbau) | 30.05.2026 | Bestritten
2 | Ausfall Heizkreis 3 (Metallwerkstatt, ca. 180 m²): kein Durchfluss | Werkstatt / Heizestrich EG | KRITISCH | 94000 | Bauer-Hoch (NK Rinner Estrichbau) | 30.05.2026 | Bestritten
3 | Druckverlust Heizkreis 1 — Undichtigkeit | Werkstatt / Heizestrich EG | ERHEBLICH | 6800 | Bauer-Hoch (NK Rinner Estrichbau) | 15.06.2026 | Bestritten
4 | Schacht S3 undicht — Wassereintritt 0,28 L/h | Werkstatt / Entwässerungsschacht | KRITISCH | 11400 | Bauer-Hoch (NK König Abdichtung) | 30.05.2026 | Bestritten
5 | Schacht S7 undicht — Feuchtigkeitsfilm, Fugenöffnung 0,8 mm | Werkstatt / Kabelschacht | ERHEBLICH | 7100 | Bauer-Hoch (NK König Abdichtung) | 15.06.2026 | Bestritten
6 | Fehlende Schlussbeschichtung Außenfassade Achse D, Feld 3–5 | Werkstatt / Fassade OG | OPTISCH | 3200 | Bauer-Hoch | 30.06.2026 | Anerkannt
7 | Türblatt T-WE-14 schließt nicht bündig; Lichtspalt | Werkstatt / EG Nordflur | ERHEBLICH | 1800 | Bauer-Hoch | 15.06.2026 | Prüfung offen
8 | Glasbruch Fenster F-WE-07 (VSG, innere Scheibe) | Werkstatt / OG Westfassade | ERHEBLICH | 2400 | Bauer-Hoch | 15.06.2026 | Anerkannt
9 | Estrich Unebenheiten > 5 mm / 2m-Latte (Soll: ≤ 3 mm) | Werkstatt / EG Kostümwerkstatt | ERHEBLICH | 8500 | Bauer-Hoch (NK Rinner Estrichbau) | 15.06.2026 | Bestritten
10 | Fehlende Brandschutzabdichtung Kabeldurchführung KD-03 | Werkstatt / Technikraum | KRITISCH | 2800 | Bauer-Hoch | 30.05.2026 | Prüfung offen
11 | Lüftungsanlage AHU-2: Filter F5 statt F7 | Werkstatt / Lüftungszentrale | ERHEBLICH | 1200 | Bauer-Hoch | 15.06.2026 | Bestritten
12 | Außentür AT-WE-01 nicht barrierefrei (Schwelle 26 mm > 20 mm) | Werkstatt / Haupteingang | ERHEBLICH | 3500 | Bauer-Hoch | 15.06.2026 | Bestritten
13 | Parkett OG Kostümwerkstatt: 18 Fehlschienen, Hohlstellen | Werkstatt / OG | OPTISCH | 4200 | Bauer-Hoch | 30.06.2026 | Anerkannt
14 | Akustikpaneele Probesaal-Decke: 7 Stück nur geklebt, nicht verschraubt | Probesaal / Decke | ERHEBLICH | 5600 | Bauer-Hoch | 15.06.2026 | Prüfung offen
15 | Bühnenstromschienen (4 Stück) nicht geerdet — VDE 0100 | Probesaal / Bühne | KRITISCH | 3800 | Bauer-Hoch | 30.05.2026 | Prüfung offen
16 | Akustikputz W-PS-03 unvollständig — fehlende Fläche ca. 12 m² | Probesaal / Nordwand | OPTISCH | 2900 | Bauer-Hoch | 30.06.2026 | Anerkannt
17 | Regenwasser Fallleitung FW-3 ohne Inspektionsöffnung | Werkstatt / Außenwand Süd | ERHEBLICH | 1500 | Bauer-Hoch | 15.06.2026 | Bestritten
18 | Holzschalung Satteldach Probesaal: Aussteifungsblech fehlt (2 Pfetten) | Probesaal / Dachkonstruktion | ERHEBLICH | 2200 | Bauer-Hoch | 15.06.2026 | Bestritten
19 | Notbeleuchtung NK-4 und NK-7 nicht angeschlossen; Prüfprotokoll fehlt | Werkstatt / Treppenhaus | KRITISCH | 4100 | Bauer-Hoch | 30.05.2026 | Prüfung offen
20 | Außenpflasterung: Gefälle läuft zum Gebäude (Wassereinlauf) | Außenanlage | ERHEBLICH | 9800 | Bauer-Hoch | 15.06.2026 | Bestritten
21 | Entwässerungsrinne Außenanlage: Ablauf verstopft, Gefälle unzureichend | Außenanlage | ERHEBLICH | 3400 | Bauer-Hoch | 15.06.2026 | Bestritten
22 | Dachflächenentwässerung: Wartungsöffnung fehlt (LV Pos. 18.4) | Probesaal + Werkstatt / Dach | ERHEBLICH | 2800 | Bauer-Hoch | 15.06.2026 | Bestritten
23 | Wartungsvertrag Heizungsanlage: zugesagt, nicht vorgelegt | Dokumente | FORMAL | 0 | Bauer-Hoch | 30.06.2026 | Offen
GESAMTKOSTEN MÄNGELBESEITIGUNG (Kostenschätzung SV Riedhof, netto)
Zusammenfassung nach Priorität
Priorität | Anzahl | Kosten netto (EUR) | Frist
KRITISCH | 6 | 232100 | 30.05.2026
ERHEBLICH | 12 | 56600 | 15.06.2026
OPTISCH | 4 | 10300 | 30.06.2026
FORMAL | 1 | 0 | 30.06.2026
Quelle: Mängelliste Saalbau Wendelstein gGmbH vom 14.04.2026; Kostenschätzungen: SV Dipl.-Ing. Helmut Riedhof, Gutachten Az. GU-01/2026, Endfassung 02.04.2026. Alle Angaben netto ohne USt.